{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS16Q14AV1B","BS4Q14AV1B","BS6Q14AV1B","BS10Q14AV1B","BS12Q14AV1B","BS8Q14AV1B"]
["Indicele maxim de capacitate al unităţilor interioare conectabile","","","","","750","400","600","750","750","750"]
["Indicele maxim de capacitate al unităţilor interioare conectabile pe racord","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Numărul racordurilor","","","","","16","4","6","10","12","8"]
["Numărul maxim de unităţi interioare conectabile:","","","","","64","20","30","50","60","40"]
["Numărul maxim de unităţi interioare conectabile pe racord","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Lățime","mm","1060","370","580","820","820","580"]
["","","","Adâncime","mm","430","430","430","430","430","430"]
["Greutate","Unitate","","","kg","50.0","17.0","24.0","35.0","38.0","26.0"]
["Racorduri ţevi","Unitate exterioară","Lichid","Dext","mm","19.1","9.5","12.7","15.9","15.9, 19.1 (1)","12.7, 15.9 (1)"]
["","","Gaz","Dext","mm","34.9","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","28.6"]
["","","Gaz de refulare","Dext","mm","28.6","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","28.6","28.6","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)"]
["","Unitate interioară","Lichid","Dext","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["","","Gaz","Dext","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["Accesorii standard","Insulation tube","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Accessory pipe","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Stopper pipes","","","","1","","1","1","1","1"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","1","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Diametrul la utilizarea reductorului ataşat. Dacă îmbinarea nu se potriveşte, este necesar un reductor (se achiziţionează la faţa locului).","(1) - Diametrul la utilizarea reductorului ataşat. Dacă îmbinarea nu se potriveşte, este necesar un reductor (se achiziţionează la faţa locului).","(1) - Diametrul la utilizarea reductorului ataşat. Dacă îmbinarea nu se potriveşte, este necesar un reductor (se achiziţionează la faţa locului).","(1) - Diametrul la utilizarea reductorului ataşat. Dacă îmbinarea nu se potriveşte, este necesar un reductor (se achiziţionează la faţa locului).","(1) - Diametrul la utilizarea reductorului ataşat. Dacă îmbinarea nu se potriveşte, este necesar un reductor (se achiziţionează la faţa locului).","(1) - Diametrul la utilizarea reductorului ataşat. Dacă îmbinarea nu se potriveşte, este necesar un reductor (se achiziţionează la faţa locului)."]
["","","","","","(2) - La conectarea unităţilor interioare până la clasa 50 (tăierea conductei de evacuare nu este necesară)","(2) - La conectarea unităţilor interioare până la clasa 50 (tăierea conductei de evacuare nu este necesară)","(2) - La conectarea unităţilor interioare până la clasa 50 (tăierea conductei de evacuare nu este necesară)","(2) - La conectarea unităţilor interioare până la clasa 50 (tăierea conductei de evacuare nu este necesară)","(2) - La conectarea unităţilor interioare până la clasa 50 (tăierea conductei de evacuare nu este necesară)","(2) - La conectarea unităţilor interioare până la clasa 50 (tăierea conductei de evacuare nu este necesară)"]
["","","","","","(3) - La conectarea unităţilor mai mari de clasa 63 (tăierea conductei de evacuare este necesară)","(3) - La conectarea unităţilor mai mari de clasa 63 (tăierea conductei de evacuare este necesară)","(3) - La conectarea unităţilor mai mari de clasa 63 (tăierea conductei de evacuare este necesară)","(3) - La conectarea unităţilor mai mari de clasa 63 (tăierea conductei de evacuare este necesară)","(3) - La conectarea unităţilor mai mari de clasa 63 (tăierea conductei de evacuare este necesară)","(3) - La conectarea unităţilor mai mari de clasa 63 (tăierea conductei de evacuare este necesară)"]
["","","","","","(4) - Izolaţiile (livrate la faţa locului) sunt necesare pentru partea cu tubulatură triplă","(4) - Izolaţiile (livrate la faţa locului) sunt necesare pentru partea cu tubulatură triplă","(4) - Izolaţiile (livrate la faţa locului) sunt necesare pentru partea cu tubulatură triplă","(4) - Izolaţiile (livrate la faţa locului) sunt necesare pentru partea cu tubulatură triplă","(4) - Izolaţiile (livrate la faţa locului) sunt necesare pentru partea cu tubulatură triplă","(4) - Izolaţiile (livrate la faţa locului) sunt necesare pentru partea cu tubulatură triplă"]
["","","","","","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A","(8) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A","(8) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A","(8) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A","(8) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A","(8) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A"]
["","","","","","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(10) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(10) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(10) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(10) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(10) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(10) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(11) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(11) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(11) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(11) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(11) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(11) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]