{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF9W","EBBH16DF9W"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb + negru","Alb + negru"]
["","Material","","","","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","840","840"]
["","","","Lățime","mm","440","440"]
["","","","Adâncime","mm","390","390"]
["Greutate","Unitate","","","kg","52.5","54.5"]
["PED","Categorie","","","","Categoria II","Categoria II"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60 (5)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","10 (5)","10 (5)"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Nume","","","","Consultaţi nota 6","Consultaţi nota 6"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","9W","9W"]
["","","","Faze","","3~","3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50","50"]
["","","","Tensiune","V","400","400"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20 (7)","20 (7)"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP."]
["","","","","","(2) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)","(2) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)"]
["","","","","","(3) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(4) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.","(6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată."]
["","","","","","(7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]
["","","","","","(8) - Selectaţi diametrul şi tipul în funcţie de normele naţionale şi locale","(8) - Selectaţi diametrul şi tipul în funcţie de normele naţionale şi locale"]