{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLA09-14D3V3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLA09DA3V3","EBLA11DA3V3","EBLA14DA3V3"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","9.37 (1), 9.00 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","9.35 (3), 9.10 (4)","11.6 (3), 11.5 (4)","12.8 (3), 12.7 (4)"]
["Capacitate radiator","Treapta 1","","","kW","3","3","3"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","2.79 (3), 1.71 (4)","3.56 (3), 2.17 (4)","4.06 (3), 2.51 (4)"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","1.91 (1), 2.43 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["COP","","","","","4.91 (1), 3.71 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.35 (3), 5.34 (4)","3.26 (3), 5.31 (4)","3.16 (3), 5.04 (4)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","870","870","870"]
["","","","Lățime","mm","1380","1380","1380"]
["","","","Adâncime","mm","460","460","460"]
["Greutate","Unitate","","","kg","149","149","149"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Înalt","m³/min","48.0","55.8","70.4"]
["","","Răcire","Înalt","m³/min","63.1","70.4","85.0"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","60 (6)","60 (6)","60 (6)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","22","22","22"]
["","Apă caldă menajeră","Ambiant","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["","","","Max.","°CDB","35","35","35"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Cantitate","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.44","3.37","3.42"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.82","4.73","4.70"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Componente compresor","Alimentare principală cu curent","","Faze","","1~","1~","1~"]
["","","","Tensiune","V","230","230","230"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","V3","V3","V3"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825"]
["","","","","","(6) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(6) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(6) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]