{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","48 (8)","50 (8)"]
["Agent frigorific","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Încărcare","","","kg","1.30","1.45"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","Ambiant","Max.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","Partea de apă","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","","","Min.","°C","5.00 (5)","5.00 (5)"]
["","Încălzire","Partea de apă","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Apă caldă menajeră","Partea de apă","Max.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Ambiant","Min.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Max.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","3.88 (1), 3.99 (2)","5.20 (1), 5.15 (2)"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","0.950 (1), 1.93 (2)","1.37 (1), 2.69 (2)"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.45 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","63.0","63.0"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,090","1,090"]
["","","","Adâncime","mm","350","350"]
["","","","Înălțime","mm","735","735"]
["Greutate","Unitate","","","kg","76.0","80.0"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii gen.","ηs (eficienţă sezon. a încălzirii spaţiului)","%","175","164"]
["","","","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Info gen.","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++"]
["","","","ηs (eficienţă sezon. a încălzirii spaţiului)","%","126","126"]
["","","","SCOP","","3.22","3.22"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Înalt","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Răcire","Înalt","m³/min","52.5","52.5"]
["EER","","","","","4.07 (1), 2.07 (2)","3.80 (1), 2.10 (2)"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~"]
["","Nume","","","","V3","V3"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Categoria unităţii PED: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(3) - Categoria unităţii PED: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE"]
["","","","","","(4) - Mai mică, dacă se instalează un încălzitor de rezervă; În cazul în care nu există un încălzitor de rezervă, funcţionarea pompei de căldură începe la 10 °C","(4) - Mai mică, dacă se instalează un încălzitor de rezervă; În cazul în care nu există un încălzitor de rezervă, funcţionarea pompei de căldură începe la 10 °C"]
["","","","","","(5) - Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare","(5) - Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare"]
["","","","","","(6) - Domeniu de funcţionare pentru apă caldă menajeră (unitate exterioară): domeniu mărit prin adăugarea unui încălzitor booster. Pentru domeniul de funcţionare, consultaţi desenul separat.","(6) - Domeniu de funcţionare pentru apă caldă menajeră (unitate exterioară): domeniu mărit prin adăugarea unui încălzitor booster. Pentru domeniul de funcţionare, consultaţi desenul separat."]
["","","","","","(7) - > numai BSH la 50°C, fără funcţionarea pompei de căldură","(7) - > numai BSH la 50°C, fără funcţionarea pompei de căldură"]
["","","","","","(8) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la o anumită distanţă de unitate. Aceasta este o valoare relativă care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagrama spectrului sonor.","(8) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la o anumită distanţă de unitate. Aceasta este o valoare relativă care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagrama spectrului sonor."]
["","","","","","(9) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)","(9) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)"]
["","","","","","(10) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune","(10) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune"]
["","","","","","(11) - Curentul de pornire al compresorului controlat prin inverter al Daikin Altherma este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare","(11) - Curentul de pornire al compresorului controlat prin inverter al Daikin Altherma este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare"]