{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S23EJ9W","ELVH12S18EJ9W"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb + negru","Alb + negru"]
["","Material","","","","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1,855","1,655"]
["","","","Lățime","mm","595","595"]
["","","","Adâncime","mm","634","634"]
["Greutate","Unitate","","","kg","129","120"]
["PED","Categorie","","","","Categoria II","Categoria II"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","65 (5)","65 (5)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","10 (5)","10 (5)"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","Consultaţi nota 6","Consultaţi nota 6"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","9W","9W"]
["","","","Faze","","3~","3~"]
["","","","Tensiune","V","400","400"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20.000 (7)","20.000 (7)"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP."]
["","","","","","(2) - Se bazează pe o dT de 45 K","(2) - Se bazează pe o dT de 45 K"]
["","","","","","(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune"]
["","","","","","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(6) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(6) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]