{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERAD-E-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ERAD120E-SS","ERAD140E-SS","ERAD170E-SS","ERAD200E-SS","ERAD220E-SS","ERAD250E-SS","ERAD310E-SS","ERAD370E-SS","ERAD440E-SS","ERAD490E-SS"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","Nom.","dBA","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","75 (2)","75 (2)","75 (2)","75 (2)","76 (2)"]
["Agent frigorific","Circuite","Cantitate","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tip","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","121 (1)","144 (1)","165 (1)","196 (1)","219 (1)","251 (1)","309 (1)","370 (1)","435 (1)","488 (1)"]
["Putere absorbită","Răcire","Nom.","kW","42.1 (1)","51.2 (1)","57.7 (1)","65.6 (1)","74.2 (1)","77.0 (1)","93.8 (1)","123 (1)","148 (1)","161 (1)"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","Nom.","dBA","92","92","92","92","93","94","94","95","95","95"]
["Compresor","Type","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub"]
["","Cantitate_","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","Adâncime","mm","2,165","2,165","3,065","3,065","3,965","3,965","3,070","3,070","3,070","3,070"]
["","","Înălțime","mm","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["","Metodă","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","kg","1,617","1,617","1,781","1,781","1,981","1,981","2,756","2,756","2,756","2,756"]
["","Unitate","","kg","1,584","1,584","1,741","1,741","1,936","1,936","2,679","2,679","2,679","2,679"]
["EER","","","","2.88 (1)","2.82 (1)","2.86 (1)","2.99 (1)","2.95 (1)","3.27 (1)","3.30 (1)","3.02 (1)","2.95 (1)","3.02 (1)"]
["Power supply","Fază","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(1) - Răcire: temperatură de evaporare: 7°C; temperatură aer ambiant: 35°C; unitate cu funcţionare la sarcină maximă"]
["","","","","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(2) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la o temp. de evaporare de 7℃; temp. ambientală: 35℃, unitate cu funcţionare la sarcină maximă; standard: ISO 3744"]
["","","","","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(3) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(4) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %"]
["","","","","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare","(5) - Curentul nominal în modul răcire: temperatură de evaporare: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃; curent compresor + ventilatoare"]
["","","","","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(6) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(7) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(8) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă","(9) - Lichid: Apă"]
["","","","","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră"]