{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA004D2V3P-H","EWAA006D2V3P-H","EWAA008D2V3P-H","EWAA011DAV3P-H-","EWAA014DAV3P-H-","EWAA016DAV3P-H-"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Control capacitate","Metodă","","","","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Adâncime","mm","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Înălțime","mm","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Lățime","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Greutate","Unitate","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Oţel cu conţinut scăzut de carbon, zincat","Oţel cu conţinut scăzut de carbon, zincat","Oţel cu conţinut scăzut de carbon, zincat","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","","","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus"]
["Ventilator","Cantitate","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Ventilator-=-Tip","","","","Ventilator cu elice","Ventilator cu elice","Ventilator cu elice","Ventilator cu elice","Ventilator cu elice","Ventilator cu elice"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","","","","Acţionare directă","Acţionare directă","Acţionare directă"]
["Compresor","Cantitate_","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Compressor","Tip","","","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic"]
["Compresor","Metodă de pornire_","","","","","","","Acționat prin inverter","Acționat prin inverter","Acționat prin inverter"]
["Gama de operare","Partea de aer","Răcire","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43","43","43"]
["Domeniu de funcționare","Partea de apă","Evaporator","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Max.","°CDB","22","22","22","22","22","22"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","61","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","48","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Cantitate","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Circuite","","Cantitate","","","","","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Min.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","","","10","10","10"]
["Unitate","Curent de funcţionare","","Max.","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Note","","","","","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(3) - Conform EN 14825","(3) - Conform EN 14825","(3) - Conform EN 14825"]
["","","","","","","","","(4) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(4) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(4) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]