{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CFXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD640CFXS","EWAD770CFXS","EWAD850CFXS","EWAD900CFXS","EWADC10CFXS","EWADC11CFXS","EWADC12CFXS","EWADC13CFXS","EWADC14CFXS","EWADC15CFXS","EWADC16CFXS"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","Nom.","dBA","79 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","81 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)"]
["Încărcare agent frigorific","Pe circuit","","kg","64.0","73.0","81.0","81.0","91.0","91.0","107.0","107.0","112.5","124.0","124.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","91.5","104.4","115.8","115.8","130.1","130.1","153.0","153.0","160.9","177.3","177.3"]
["Compresor","Tip","","","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub"]
["","Cantitate_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","kg","8,515","9,100","9,705","9,705","11,169","11,429","13,276","13,276","14,516","14,596","14,646"]
["","Unitate","","kg","7,760","8,340","8,900","8,900","10,160","10,420","11,900","11,900","12,540","12,620","12,670"]
["EER","","","","2.49 (1), 11.91 (2)","2.84 (1), 12.44 (2)","2.90 (1), 13.17 (2)","2.78 (1), 12.93 (2)","2.85 (1), 13.56 (2)","2.73 (1), 13.05 (2)","3.19 (1), 14.68 (2)","3.08 (1), 14.55 (2)","3.16 (1), 14.21 (2)","3.04 (1), 13.72 (2)","2.93 (1), 13.50 (2)"]
["ESEER","","","","3.44","3.52","3.78","3.50","3.74","3.54","3.88","3.78","4.01","3.96","3.85"]
["Agent frigorific","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tip","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuite","Cantitate","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","640 (1), 415 (2)","772 (1), 510 (2)","852 (1), 583 (2)","902 (1), 612 (2)","1,027 (1), 701 (2)","1,089 (1), 734 (2)","1,269 (1), 902 (2)","1,349 (1), 957 (2)","1,435 (1), 963 (2)","1,493 (1), 1,013 (2)","1,555 (1), 1,039 (2)"]
["Schimbător de căldură pe apă","Volum de apă","","l","741","771","808","808","1,012","1,012","1,372","1,372","1,965","1,965","1,965"]
["","Tip","","","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere"]
["Putere absorbită","Răcire","Nom.","kW","257 (1), 53.7 (2)","272 (1), 62.0 (2)","293 (1), 64.7 (2)","324 (1), 69.8 (2)","360 (1), 75.7 (2)","399 (1), 83.4 (2)","397 (1), 86.4 (2)","439 (1), 92.8 (2)","454 (1), 101 (2)","492 (1), 109 (2)","530 (1), 115 (2)"]
["Sound power level","Răcire","Nom.","dBA","100","100","101","101","101","102","102","103","103","103","103"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480"]
["","","Adâncime","mm","6,300","7,200","8,100","8,100","9,000","9,000","10,800","10,800","10,800","10,800","10,800"]
["","","Înălțime","mm","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metodă","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte"]
["Ventilator","Debit de aer","Nom.","l/s","50,368","60,441","70,515","70,515","80,588","80,588","95,253","95,253","95,253","95,253","95,253"]
["","Viteză","","rot/min","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920"]
["Compresor","Metodă de pornire_","","","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi","Y-triunghi"]
["Power supply","Fază","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 16 °C; temp. apei de ieşire de la evaporator 10°C; temp. ambiantă 35 °C; funcţionare la sarcină maximă."]
["","","","","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C.","(2) - Datele sunt calculate la o temperatură a aerului ambiant de 5°C şi o temperatură a apei de intrare de 16°C."]
["","","","","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744","(3) - Răcire: evaporator: 16/10°C, ambiant: 35°C, unitate la sarcină maximă; standard: ISO 3744"]
["","","","","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %","(5) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire al celui mai mare compresor + 75 % din curentul maxim al celuilalt compresor + curentul prin ventilatoare pentru circuit la 75 %"]
["","","","","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(7) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%","(10) - Lichid: etilen glicol 30%"]
["","","","","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(11) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]
["","","","","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(12) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu"]
["","","","","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(13) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)","(14) - Performanţele unităţilor se referă la condiţiile ideale de funcţionare, care pot fi reproduse într-un mediu de test de laborator, în conformitate cu standardele recunoscute în industrie (de ex., EN14511)"]
["","","","","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică","(15) - Greutăţile şi dimensiunile au rol informativ; pentru valorile specifice, consultaţi schemele emise de fabrică"]
["","","","","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice","(16) - Pentru informaţii specifice despre opţiunile suplimentare, consultaţi secţiunea de opţiuni din manualul de date tehnice"]