{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":17,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD740CZXS","EWAD830CZXS","EWAD900CZXS","EWADC10CZXS","EWADC11CZXS","EWADC12CZXS","EWADC13CZXS","EWADC14CZXS","EWADC15CZXS","EWADC16CZXS","EWADC17CZXS","EWADC18CZXS"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","734.1","828.5","898.2","1,033","1,090","1,232","1,303","1,444","1,538","1,616","1,701","1,795"]
["Control al capacităţii","Metodă","","","","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă"]
["","Capacitate minimă","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Power input","Răcire","","Nom.","kW","238","269.5","309.2","343.3","379.9","404.3","446.6","493.7","538.4","564.3","595.9","618.7"]
["EER","","","","","3.072","3.075","2.904","3.008","2.869","3.047","2.919","2.926","2.856","2.863","2.855","2.9"]
["IPLV","","","","","5.68","5.72","5.79","5.73","5.56","5.58","5.45","5.61","5.75","5.65","5.46","5.29"]
["SEER","","","","","4.85","4.98","5","5.13","5.02","5.22","5.19","5.23","5.11","5.07","5.15","5.26"]
["Dimensiuni","Unitate","","Adâncime","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Înălțime","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Lățime","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","6,250","6,860","7,110","7,880","7,880","8,960","9,360","9,980","10,320","12,220","13,040","13,790"]
["","Unitate","","","kg","6,000","6,620","6,870","7,440","7,440","8,570","8,970","9,600","9,940","11,370","12,190","12,920"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată"]
["Ventilator","Cantitate","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Tip","","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă"]
["Fan motor","Acționare","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Compressor","Cantitate_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Tip","","","","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub","Compresor asimetric cu un singur şurub"]
["","Starting method","","","","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter"]
["Gama de operare","Partea de aer","Răcire","Min.","° C termometru uscat","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Partea de apă","Evaporator","Min.","° C termometru uscat","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Răcire","","Nom.","dBA","102","103","103","103","103","104","104","104","104","106","106","106"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","81","81","81","81","81","81","81","81","81","83","83","83"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Charge","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Circuite","","Cantitate","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unitate","Curent de pornire","","Max.","A","377","420","451","501","540","590","626","709","772","848","899","949"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","406","442","485","537","591","636","698","769","837","881","931","970"]
["","","","Max.","A","529","584","632","697","755","824","877","979","1,081","1,132","1,193","1,255"]
["","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","535","588","633","728","816","825","877","1,000","1,125","1,224","1,253","1,283"]
["Note","","","","","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511","(1) - Calcule de performanţă în conformitate cu EN 14511"]
["","","","","","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent","(2) - Nivelul puterii sonore (în condiţii standard) se măsoară în conformitate cu ISO9614, Eurovent 8.1, pentru unităţile certificate Eurovent"]
["","","","","","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare.","(3) - Curent maxim de pornire: unitatea este controlată prin inverter. Fără impuls de curent la pornire. Valoare declarată se referă la curentul în aşteptare."]
["","","","","","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(4) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(5) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(6) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă","(7) - Lichid: Apă"]
["","","","","","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(10) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]