{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":18,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZPRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD190TZPRB1","EWAD220TZPRB1","EWAD240TZPRB1","EWAD290TZPRB1","EWAD300TZPRB1","EWAD350TZPRB2","EWAD420TZPRB2","EWAD495TZPRB2","EWAD550TZPRB2","EWAD620TZPRB2","EWAD720TZPRB2","EWAD820TZPRB2","EWAD950TZPRB2"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","187.3","218.2","246.8","279.2","317.2","382.3","436.9","505.5","543","620","717","833","950"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","34","29","34","29","27","19","20","17","10","10","10","10","10"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","50.48","60.72","68.74","83.42","95.88","105.1","125.3","139.7","151.3","178.5","182.2","220.2","252.4"]
["EER","","","","","3.71","3.594","3.59","3.347","3.308","3.637","3.486","3.618","3.59","3.473","3.935","3.783","3.764"]
["IPLV","","","","","6.49","6.35","6.23","6.07","6.04","6.3","6.27","6.47","6.53","6.47","6.73","6.6","6.64"]
["SEER","","","","","5.29","5.38","5.34","5.25","5.38","5.28","5.33","5.6","5.53","5.57","6.29","6.31","6.35"]
["Dimensiuni","Unitate","","Adâncime","mm","4,083","4,083","4,083","4,083","4,983","5,883","6,783","6,783","8,820","9,591","9,591","10,461","11,233"]
["","","","Înălțime","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482"]
["","","","Lățime","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","2,908","2,908","2,919","2,920","3,170","5,190","5,524","5,532","6,927","6,955","8,220","8,513","8,810"]
["","Unitate","","","kg","2,858","2,858","2,869","2,870","3,120","4,935","5,269","5,277","6,677","6,705","7,970","8,263","8,560"]
["Carcasă","Colour","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilator","Cantitate","","","","8","8","8","8","10","12","14","16","18","20","20","22","24"]
["","Type","","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","Fără perii","Fără perii","Fără perii","Fără perii","Fără perii","Fără perii","Fără perii","Fără perii","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Fără perii","Fără perii","Fără perii"]
["Compresor","Cantitate_","","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter","Compresor cu un singur şurub controlat prin inverter"]
["","Starting method","","","","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter"]
["Domeniu de funcționare","Partea de aer","Răcire","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","55","55","55"]
["","Partea de apă","Evaporator","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20","20","20"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","87","88","87","88","88","89","90","90","94","95","95","95","95"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","67","68","67","68","68","68","68","69","73","73","73","73","73"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Cantitate","","","kg","49","49","50","51","58","77","86","94","105","114","130","143","156"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","6”","6”","6”","168.3 mm","168.3 mm","219.1","219.1","219.1"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unitate","Curent de pornire","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","101","104","172","177","177","209","212","347","259","300","317","377","426"]
["","","","Max.","A","126","144","162","188","218","246","285","324","352","436","437","512","577"]
["","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","136","150","176","205","238","267","298","352","383","476","475","557","629"]
["Note","","","","","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0"]
["","","","","","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai"]
["","","","","","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]
["","","","","","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(5) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent"]
["","","","","","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(6) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere."]
["","","","","","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(7) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni."]
["","","","","","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(8) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(9) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire."]
["","","","","","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(10) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(11) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(12) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(13) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(14) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice"]
["","","","","","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(15) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii."]
["","","","","","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(17) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu"]
["","","","","","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă","(18) - Lichid: Apă"]
["","","","","","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(19) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]