{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XLB1","EWAT180B-XLB2-VFDFAN","EWAT220B-XLB2-VFDFAN","EWAT180B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT180B-XLA2 (Archived)","EWAT250B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT540B-XLA2-VFDFAN (Archived)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","67.5 (1)","71.6 (1)","71.7 (1)","71.6","71.6","72.2","74.4"]
["Domeniu de funcţionare","Partea de aer","Răcire","Min.","°CDB","","","","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","","","","46","46","46","46"]
["","Partea de apă","Răcire","Max.","°CDB","","","","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CDB","","","","-13","-13","-13","-13"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Metodă de pornire_","","","","Directă în linie"]
["","Cantitate_","","","","2","4","4","4","4","4","5"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","752","1,747","1,813","1,743","1,743","2,066","3,497"]
["","Unitate","","","kg","747","1,736","1,802","1,732","1,732","2,054","3,458"]
["EER","","","","","3.05","3.13","3.02","3.11","3.12","3.1","3.05"]
["ESEER","","","","","","","","4.3","4.02","4.21","4.3"]
["Agent frigorific","GWP","","","","","675","675","675","675","675","675"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuite","","Cantitate","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Încărcare","","","kg","8.6","20","20","30","30","42","78"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","88","179","226","178.64","178.64","254.08","536.64"]
["Schimbător de căldură pe apă","Volum de apă","","","l","","11","11","11","11","14","42"]
["","Tip","","","","","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","","57.2","74.9","57.4","57.2","82","176"]
["Sound power level","Răcire","","Nom.","dBA","85.2 (1)","90.6 (1)","90.7 (1)","90.6","90.6","91.7","94.8"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Adâncime","mm","2,660","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","5,025"]
["","","","Înălțime","mm","1,801","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","50","25","19","25","25","17","14"]
["","Metodă","","","","Treapta","Treapta","Treapta","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă"]
["Ventilator","Debit de aer","","Nom.","l/s","","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","50,765"]
["","Viteză","","","rot/min","","900","900","900","900","900","900"]
["Compresor","Metodă de pornire_","","","","","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Max.","%","10"]
["","","","Min.","%","-10"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","","","","400","400","400","400"]
["Unitate","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","79"]
["","Curent de pornire","","Max.","A","215"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","56"]
["","","","Max.","A","75"]
["Note","","","","","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0"]
["","","","","","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică"]
["","","","","","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig."]
["","","","","","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent"]
["","","","","","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere."]
["","","","","","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni."]
["","","","","","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii."]
["","","","","","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai"]
["","","","","","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale."]
["","","","","","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire."]
["","","","","","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice"]
["Răcire a spaţiului","ηs,c","","","%","167"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675"]
["","Circuite","","Cantitate","","1"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","Întrerupere fază."]
["IPLV","","","","","4.83"]
["Racorduri ţevi","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","76.1"]
["SEER","","","","","4.25"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","28.8"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["","Culoare","","","","Alb fildeş"]
["Ventilator","Tip","","","","Elice directă"]
["","Cantitate","","","","6"]
["Note","","","","","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii."]