{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Agent frigorific","Circuite","","Cantitate","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Gama de operare","Condensator","Răcire","Min.","° C termometru uscat","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Evaporator","Răcire","Min.","° C termometru uscat","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Cantitate de agent frigorific","Pe circuit","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Adâncime","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Înălțime","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compresor","Tip","","","","","","","","","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub"]
["","Cantitate_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Schimbător de căldură - condensator pe apă","Tip","","","","","","","","","","","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi","Manta cu o singură trecere şi tuburi"]
["","Debit de apă","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metodă","","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unitate","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Info gen.","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Schimbător de căldură - evaporator pe apă","Debit de apă","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tip","","","","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci."]
["","Volum de apă","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Pierdere de presiune de apă","Răcire","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unitate","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Curent de pornire","","Max.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă."]
["","","","","","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 15/10℃; condensator: 40/45°C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă"]
["","","","","","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744","(3) - Datele privind nivelul sonor sunt măsurate la temperatura apei de intrare la evaporator 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(4) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă","(5) - Curent maxim de pornire: curent de pornire pentru compresorul cel mai mare + curent pentru celălalt compresor la 75% din sarcina maximă"]
["","","","","","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(6) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare"]
["","","","","","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(7) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(9) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(12) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Compresor","Cantitate_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tip","","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub"]
["","Metodă de pornire_","","","","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi"]
["Gama de operare","Partea de apă","Evaporator","Min.","° C termometru uscat","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","15","15","15","15","15","15","15"]
["Agent frigorific","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Încărcare","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Unitate","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Max.","A","85","103","114","130","154","178","201"]