{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Refrigerant","Circuite","Cantitate","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Cantitate","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Putere absorbită","Răcire","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Încărcare agent frigorific","Pe circuit","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Compresor","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Cantitate_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Adâncime","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Înălțime","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Schimbător de căldură - condensator pe apă","Tip","","","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci"]
["","Debit de apă","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metodă","","","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă","Fixă"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Unitate","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Schimbător de căldură - evaporator pe apă","Debit de apă","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Tip","","","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci."]
["","Volum de apă","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Fază","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă."]
["","","","","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă","(2) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă"]
["","","","","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig."]
["","","","","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă","(4) - Lichid: Apă"]
["","","","","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(5) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]
["","","","","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(7) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor.","(8) - Curent maxim de pornire pe aparat: curentul de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor."]
["","","","","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare","(9) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiţii: evaporator: 12/7℃; condensator: 30/35°C; curent compresoare"]
["","","","","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său","(10) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în învelişul său"]
["","","","","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(11) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1","(12) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: curentul la sarcină maximă pentru compresor x 1,1"]