{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["Control capacitate","Metodă","","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Dimensiuni","Unitate","","Adâncime","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Înălțime","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Lățime","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["","Unitate","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Schimbător de căldură - evaporator pe apă","Tip","","","","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci"]
["","Volum de apă","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Evaporator","Pierdere de presiune de apă","Răcire","Nom.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["Compresor","Cantitate_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tip","","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub"]
["","Metodă de pornire_","","","","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi"]
["Domeniu de funcționare","Partea de apă","Evaporator","Min.","° C termometru uscat","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","15","15","15","15","15","15","15"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","95","95","95","95","95","95","95"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5"]
["","Cantitate","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unitate","Curent de pornire","","Max.","A","154","154","198","198","198","291","291"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Max.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825"]
["","","","","","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]
["","","","","","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]