{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Gama de operare","Partea de apă","Evaporator","Min.","° C termometru uscat","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","15","15","15","15","15","15","15"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub"]
["","Metodă de pornire_","","","","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi","Stea-triunghi"]
["","Cantitate_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675"]
["","Unitate","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Agent frigorific","Type","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","630","630","630","630","630","630","630"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Încărcare","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Adâncime","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Înălțime","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Metodă","","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["Schimbător de căldură - evaporator pe apă","Tip","","","","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci.","Schimbător de căldură în plăci."]
["","Pierdere de presiune de apă","Răcire","Nom.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["","Volum de apă","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unitate","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["","Curent de pornire","","Max.","A","154","154","154","154","154","154","154"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Max.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825"]
["","","","","","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]
["","","","","","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]