{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P-H-","EWYA011DAW1P-H-","EWYA014DAW1P-H-","EWYA016DAW1P-H-"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Componente hidraulice","Vas de expansiune","","Volum","l","8","8","8","8"]
["Operation range","Partea de aer","Răcire","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43"]
["","","Încălzire","Max.","°CDB","25","25","25","25"]
["","","","Min.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["","Partea de apă","Încălzire","Min.","°CDB","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Max.","°CDB","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Răcire","Max.","°CDB","22","22","22","22"]
["","","","Min.","°CDB","5","5","5","5"]
["Încărcare agent frigorific","Pe circuit","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Compresor","Type","","","","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic","Compresor cu inverter swing etanşat ermetic"]
["","Starting method","","","","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter"]
["","Cantitate_","","","","1","1","1","1"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus"]
["Greutate","Unitate","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","1"]
["","Control","","","","Valvă de expansiune electronică","Valvă de expansiune electronică","Valvă de expansiune electronică","Valvă de expansiune electronică"]
["Motor ventilator","Viteză","Răcire","Nom.","rot/min","500","550","650","650"]
["","","Încălzire","Nom.","rot/min","400","450","550","650"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Schimbător de căldură pe apă","Volum de apă","","","l","2","2","2","2"]
["","Volum min. de apă în sistem","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Tip","","","","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci","Schimbător de căldură cu plăci"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Sound power level","Răcire","","Nom.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Adâncime","mm","460","460","460","460"]
["","","","Înălțime","mm","870","870","870","870"]
["Control al capacităţii","Metodă","","","","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)","Variabil (inverter)"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Info gen.","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (eficienţă sezon. a încălzirii spaţiului)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Nom.","m³/min","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Răcire","Nom.","m³/min","63","70","85","85"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Compresor","Starting method","","","","Inverter","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Name","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(1) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(2) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825","(5) - Conform EN 14825"]
["","","","","","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare.","(6) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]
["","","","","","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(7) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]