{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD530BZSLB3","EWYD570BZSLB3","EWYD490BZSL (Archived)","EWYD510BZSL (Archived)","EWYD570BZSL (Archived)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","77 (4)","77.2","77.2","77.2","77 (4)","77 (4)","77 (4)"]
["Cantitate de agent frigorific","Pe circuit","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub"]
["","Metodă de pornire_","","","","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acționat prin VFD","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter","Acţionat prin inverter"]
["","Cantitate_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","3,888","3,933","3,978","4,343","4,343","4,408","4,478","4,858","4,858","5,765","6,234","6,474","6,463","6,234","6,474","6,463"]
["","Unitate","","","kg","3,750","3,795","3,840","4,210","4,210","4,280","4,350","4,730","4,730","5,525","6,005","6,245","6,245","6,005","6,245","6,245"]
["EER","","","","","2.76 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.75 (1)","2.68 (1)","2.64 (1)","2.57 (1)","2.66 (1)","2.59 (1)","2.83 (1)","2.82","2.8","2.62","2.77 (1)","2.73 (1)","2.61 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.16","4.10","3.98"]
["Agent frigorific","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuite","","Cantitate","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Încărcare","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","247 (1)","265 (1)","290 (1)","315 (1)","330 (1)","353 (1)","370 (1)","401 (1)","423 (1)","446 (1)","503","519","569","490 (1)","507 (1)","565 (1)"]
["Schimbător de căldură pe apă","Volum de apă","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","","","","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere","Manta şi tuburi cu o singură trecere"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","177 (1)","186 (1)","216 (1)"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","97","97"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Adâncime","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Înălțime","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metodă","","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Nom.","l/s","24,432","24,264","24,095","32,576","32,576","32,628","32,127","40,720","40,720","48,863","","","","48,415","47,732","48,191"]
["","Viteză","","","rot/min","","","","","","","","","","","","","","700","700","700"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Compresor","Metodă de pornire_","","","","","","","","","","","","","","","","","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unitate","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","451","492","492"]
["","Curent de pornire","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","291","305","305"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","","","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă."]
["","","","","","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","","","","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă."]
["","","","","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","","","","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","","","","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","","","","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire."]
["","","","","","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","","","","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","","","","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(8) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","","","","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(9) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","","","","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","","","","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă"]
["","","","","","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","","","","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","","","","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","89.5 (1)","99.5 (1)","110 (1)","115 (1)","123 (1)","134 (1)","144 (1)","151 (1)","163 (1)","158 (1)","178","185","217"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","4.99","4.89"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Ventilator","Cantitate","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tip","","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie"]
["Gama de operare","Partea de aer","Răcire","Min.","° C termometru uscat","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Partea de apă","Evaporator","Min.","° C termometru uscat","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Agent frigorific","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Circuite","","Cantitate","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","4.6","4.55"]