{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Control al capacităţii","Metodă","","","","","","","","","","","","","","Variabilă","","Variabilă","","Variabilă"]
["","Capacitate minimă","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Dimensiuni","Unitate","","Adâncime","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Înălțime","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Lățime","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Unitate","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Carcasă","Culoare","","","","","","","","","","","","","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş"]
["","Material","","","","","","","","","","","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","","","","","","","","","","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată"]
["Ventilator","Cantitate","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","","","","","","","","","","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie"]
["Compresor","Cantitate_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Compresor cu un singur şurub","","Compresor cu un singur şurub","","Compresor cu un singur şurub"]
["","Metodă de pornire_","","","","","","","","","","","","","","Acţionat prin inverter","","Acţionat prin inverter","","Acţionat prin inverter"]
["Sound power level","Răcire","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Agent frigorific","Tip","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Încărcare","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Circuite","","Cantitate","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fază","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Tensiune","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Unitate","Curent de pornire","","Max.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Control capacitate","Metodă","","","","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","Fără trepte","","Fără trepte","","Fără trepte","","Fără trepte"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Dimensiuni","Unitate","","Adâncime","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Înălțime","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Lățime","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Unitate","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş"]
["","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus","","Tip cu tuburi şi aripioare cu eficienţă ridicată şi subrăcitor inclus"]
["Ventilator","Cantitate","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Ventilator-=-Tip","","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Compresor","Cantitate_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","Compresor cu un singur şurub","","Compresor cu un singur şurub","","Compresor cu un singur şurub","","Compresor cu un singur şurub"]
["","Metodă de pornire_","","","","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","","Acţionat cu VFD","","Acţionat cu VFD","","Acţionat cu VFD"]
["Gama de operare","Partea de aer","Răcire","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["Domeniu de funcționare","Partea de apă","Evaporator","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Circuite","","Cantitate","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Racorduri conducte","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Unitate","Curent de pornire","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă.","","(1) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă."]
["","","","","","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă.","","(2) - Încălzire: schimbător de aer 7.0 - 90%°C; schimbător de apă 50.0/45.0, unitatea cu funcţionare la sarcină maximă."]
["","","","","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825.","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiţii: Tbivalent +2°C, Tproiectare -10°C, Condiţii medii mediu ambiant, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744","","(4) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35°C; funcţionare la capacitate maximă; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","","(5) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","","(6) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire."]
["","","","","","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","","(7) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","","(8) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","","(9) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","","(10) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","(11) - Lichid: Apă","","(11) - Lichid: Apă","","(11) - Lichid: Apă","","(11) - Lichid: Apă"]
["","","","","","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - Pentru informaţii detaliate privind limitele de funcţionare, consultaţi Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor.","","(13) - Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de ag. frigorific depinde de construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţilor."]