{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":29,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SSA1","EWYT105B-SSA1","EWYT135B-SSA1","EWYT175B-SSA1","EWYT205B-SSA2","EWYT215B-SSA1","EWYT235B-SSA2","EWYT255B-SSA2","EWYT300B-SSA2","EWYT300B-SSA2-VFDFAN","EWYT340B-SSA2","EWYT340B-SSA2-VFDFAN","EWYT390B-SSA2","EWYT390B-SSA2-VFDFAN","EWYT430B-SSA2","EWYT430B-SSA2-VFDFAN","EWYT490B-SSA2","EWYT490B-SSA2-VFDFAN","EWYT540B-SSA2","EWYT540B-SSA2-VFDFAN","EWYT590B-SSA2","EWYT590B-SSA2-VFDFAN","EWYT630B-SSA2","EWYT630B-SSA2-VFDFAN"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","66","69","71","73","71","74","72","73","74","74.5","75","75.4","76","75.9","76.3","","","76.6","76.8","76.8","77.1","77.1","77.4","77.4"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","","","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll"]
["","Metodă de pornire_","","","","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","","","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie"]
["","Cantitate_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","","","5","6","6","6","6","6","6"]
["Weight","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","962","1,072","1,172","1,327","1,511","1,511","1,811","1,839","2,114","2,114","2,270","2,270","3,200","3,200","3,210","","","3,207.27","3,397","3,397.27","4,302","4,302.37","4,308","4,308.08"]
["","Unitate","","","kg","955","1,065","1,165","1,320","1,500","1,500","1,800","1,825","2,100","2,100","2,250","2,250","3,180","3,180","3,190","","","3,180","3,370","3,370","4,267","4,267","4,267","4,267"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","","","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată","Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată"]
["EER","","","","","2.69","2.68","2.7","2.65","2.66","2.67","2.69","2.67","2.65","2.64","2.69","2.69","2.63","2.62","2.55","","","2.53","2.51","2.5","2.57","2.56","2.6","2.59"]
["Refrigerant","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","12.7","15.8","18.5","26","34","34.8","37.2","41.4","41.7","41.7","48","48","47.1","47.1","48.6","","","60.3","70","70","78.5","78.5","87","87"]
["Motor ventilator","Acţionare","","","","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","","","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","Acţionat cu VFD","Pornit/Oprit","Acţionat cu VFD"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","75","98","120","153","189","193","212","230","270","270","317","317","350","350","375","","","434","482","482","531","531","570","570"]
["IPLV","","","","","4.43","4.4","4.32","4.28","4.33","4.36","4.31","4.35","4.2","4.35","4.31","4.67","4.2","4.45","4.31","","","4.68","4.52","4.71","4.44","4.73","4.53","4.8"]
["Racorduri ţevi","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.9","3.98","3.9","4.01","3.96","3.9","3.96","3.9","3.99","","4.1","","3.99","","4","","","","4.23","","4.17","","4.25"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","28","36.6","44.6","57.8","71.3","72.1","78.7","86.4","102","102","117","117","132","133","147","","","171","192","192","206","207","219","219"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","84","87","89","91","90","92","91","92","94","94","95","94.9","96","95.9","96.3","","","96.6","96.8","96.8","97.5","97.5","97.8","97.8"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lăţime","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Adâncime","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","","","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025"]
["","","","Înălţime","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","","","22","19","19","18","18","17","17"]
["","Metodă","","","","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","","","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["","Colour","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş"]
["Fan","Type","","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă","Elice directă"]
["","Cantitate","","","","4","6","8","8","10","10","12","12","5","5","6","6","8","8","8","","","8","8","8","10","10","10","10"]
["Power supply","Faze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unitate","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","217.0","255.0","255","293.0","293","334.0","334","367.0","","","417","468.0","468","509.0","509","542.0","542"]
["","Curent de pornire","","Max.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","439.0","564.0","564","598.0","598","636.0","636","666.0","","","712","757.0","757","795.0","795","825.0","825"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","54.0","66.0","76.0","99.0","125.0","123.0","133.0","146.0","174.0","175","198.0","198","227.0","228","253.0","","","292","328.0","329","353.0","354","372.0","373"]
["","","","Max.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","197.0","232.0","232","266.0","266","304.0","304","334.0","","","379","425.0","425","463.0","463","493.0","493"]
["Note","","","","","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018"]
["","","","","","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018","(2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;","(3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică;"]
["","","","","","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare  cu o singură trecere  MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct  DOL: Direct On Line - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(5) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig."]
["","","","","","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent"]
["","","","","","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere."]
["","","","","","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(8) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni."]
["","","","","","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă.","(9) - Valorile pierderii de presiune se referă numai la pierderile de presiune de la nivelul schimbătorului de căldură cu apă."]
["","","","","","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă","(10) - Lichid: Apă"]
["","","","","","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(11) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(12) - Curent maxim de pornire: În cazul unităților acționate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire."]
["","","","","","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(13) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare"]
["","","","","","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(14) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare."]
["","","","","","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(15) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(16) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(17) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice"]
["","","","","","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(18) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii."]