{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":22,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWL-DAT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWL01DATV3","FWL15DATV3","FWL15DATVS","FWL02DATV3","FWL25DATV3","FWL25DATVS","FWL02DATVS","FWL03DATVS","FWL35DATVS","FWL03DATV3","FWL35DATV3","FWL04DATVS","FWL04DATV3","FWL06DATV3","FWL06DATVS","FWL08DATV3","FWL10DATV3"]
["Nivelul de presiune sonoră","Scăzut","","","dBA","32 (6)","33 (6)","","35 (6)","30 (6)","","","","","31 (6)","30 (6)","","30 (6)","38 (6)","","42 (6)","44 (6)"]
["","Înalt","","","dBA","42 (6)","44 (6)","","45 (6)","43 (6)","","","","","43 (6)","47 (6)","","48 (6)","51 (6)","","56 (6)","62 (6)"]
["Nivelul total de putere sonoră","Scăzută","","","dBA","37 (4)","38 (4)","","40 (4)","35 (4)","","","","","36 (4)","35 (4)","","35 (4)","43 (4)","","47 (4)","49 (4)"]
["","Mare","","","dBA","47 (4)","49 (4)","","50 (4)","48 (4)","","","","","48 (4)","52 (4)","","53 (4)","56 (4)","","61 (4)","67 (4)"]
["Debit de apă","Răcire","","Scăzută","l/h","179 (1)","216 (1)","","234 (1)","275 (1)","","","","","302 (1)","340 (1)","","431 (1)","515 (1)","","682 (1)","706 (1)"]
["","","","Mare","l/h","264 (1)","299 (1)","","337 (1)","415 (1)","","","","","503 (1)","602 (1)","","743 (1)","774 (1)","","1,152 (1)","1,376 (1)"]
["","Încălzire","","Mare","l/h","317 (2)","320 (2)","","373 (2)","469 (2)","","","","","506 (2)","704 (2)","","736 (2)","866 (2)","","1,129 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Scăzută","l/h","211 (2)","252 (2)","","260 (2)","302 (2)","","","","","301 (2)","415 (2)","","430 (2)","575 (2)","","690 (2)","764 (2)"]
["","Pierdere presiune de apă","Încălzire","Mare","kPa","15 (2)","14 (2)","","12 (2)","17 (2)","","","","","11 (2)","13 (2)","","10 (2)","14 (2)","","10 (2)","18 (2)"]
["","","","Scăzută","kPa","8 (2)","9 (2)","","6 (2)","8 (2)","","","","","5 (2)","5 (2)","","4 (2)","7 (2)","","4 (2)","6 (2)"]
["","","Răcire","Mare","kPa","13 (1)","14 (1)","","13 (1)","16 (1)","","","","","13 (1)","12 (1)","","12 (1)","14 (1)","","12 (1)","20 (1)"]
["","","","Scăzută","kPa","7 (1)","8 (1)","","7 (1)","8 (1)","","","","","6 (1)","4 (1)","","5 (1)","7 (1)","","5 (1)","6 (1)"]
["Racorduri ţevi","Drenare","","Dext","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Putere absorbită","Mare","","","kW","0.037","0.053","","0.053","0.057","","","","","0.056","0.065","","0.098","0.098","","0.182","0.244"]
["","Scăzută","","","kW","0.02","0.03","","0.02","0.03","","","","","0.03","0.04","","0.04","0.05","","0.09","0.11"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","774","774","774","774","984","984","774","984","1,190","984","1,190","1,190","1,190","1,190","1,190","1,400","1,400"]
["","","","Adâncime","mm","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","271","271"]
["","","","Înălțime","mm","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564"]
["Racorduri apă","Baterie suplimentară","","","inchi","","","","","","","","","","1/2\""]
["","Baterie principală","","","inchi","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010"]
["Greutate","Unitate","","","kg","20.6","20.6","20.6","21.2","26.5","26.5","21.2","27.5","32.5","27.5","32.5","33.5","33.5","33.6","33.6","43.1","43.1"]
["Intrare curent","Înalt","","","A","0.16","0.20","","0.20","0.27","","","","","0.27","0.40","","0.40","0.39","","0.80","1.07"]
["","Scăzut","","","A","0.09","0.11","","0.11","0.14","","","","","0.14","0.19","","0.19","0.19","","0.39","0.54"]
["Power supply","Tip","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K."]
["","","","","","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K."]
["","","","","","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K."]
["","","","","","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator"]
["","","","","","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]