{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWZ-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWZ02AAFV3","FWZ03AAFV3","FWZ06AAFV3","FWZ08AAFV3"]
["Nivelul de presiune sonoră","Scăzut","","","dBA","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Înalt","","","dBA","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Nivelul total de putere sonoră","Scăzută","","","dBA","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Mare","","","dBA","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Debit de apă","Răcire","","Scăzută","l/h","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Mare","l/h","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Încălzire","","Mare","l/h","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","Scăzută","l/h","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Pierdere presiune de apă","Încălzire","Mare","kPa","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["","","","Scăzută","kPa","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","Răcire","Mare","kPa","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","","Scăzută","kPa","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Putere absorbită","Mare","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Scăzută","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Adâncime","mm","226","226","226","251"]
["","","","Înălțime","mm","564","564","564","564"]
["Racorduri apă","Baterie suplimentară","","","inchi","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Baterie principală","","","inchi","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Carcasă","Colour","","","","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010"]
["Greutate","Unitate","","","kg","20.6","26.7","32.3","41.6"]
["Capacitate de răcire (condiții standard)","Capacitate totală, 4 țevi","","Scăzută","kW","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Mare","kW","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["","Capacitate sensibilă, 4 țevi","","Scăzută","kW","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Mare","kW","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["Capacitate de încălzire (condiții standard)","Capacitate, 4 țevi","","Scăzută","kW","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Mare","kW","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Power supply","Tip","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K."]
["","","","","","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K."]
["","","","","","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K."]
["","","","","","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]
["","","","","","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]