{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Răcire","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Furtun de drenare","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material de etanșare (furtun de condens)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Clemă de metal pentru furtunul de drenare","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Şuruburi","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Material de etanşare","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Cleme","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Putere absorbită - 50Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Racorduri ţevi","Lichid","","Dext","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Drenare","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Gol în tavan necesar >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Filtru de aer","Tip","","","","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Adâncime","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Înălțime","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Carcasă","Material","","","","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat"]
["","Culoare","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["Greutate","Unitate","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilator","Presiune statică externă - 50 Hz","","Mare","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică."]
["","","","","","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior."]
["","","","","","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)"]
["","","","","","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]