{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Putere absorbită - 50 Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Lățime","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Adâncime","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Greutate","Unitate","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Ventilator","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","","","Dext","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gaz","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panou decorativ","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Lățime","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Adâncime","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Greutate","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Panou decorativ 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Lățime","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Adâncime","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Greutate","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Panou decorativ 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Panou decorativ 3-=-Dimensiuni-=-Lățime-=-mm","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Adâncime","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Greutate","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtru de aer","Tip","","","","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină"]
["Accesorii standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică."]
["","","","","","","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică."]
["","","","","","","","","","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat"]
["","","","","","","","","","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed"]
["","","","","","","","","","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","","","","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","","","","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","","","","","","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(9) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140E2W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140E2W1B: panou standard negru cu fante negre.","(10) - BYCQ140E2W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140E2W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140E2W1B: panou standard negru cu fante negre.","(10) - BYCQ140E2W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140E2W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140E2W1B: panou standard negru cu fante negre."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140E2W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(11) - BYCQ140E2W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140E2W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(11) - BYCQ140E2W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140E2W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie."]
["","","","","","","","","","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]