{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","45","45"]
["","","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","48","48"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","","Manual de instalare şi utilizare","Manual de instalare şi utilizare"]
["","Racorduri tubulatură","","","","Racorduri tubulatură","Racorduri tubulatură"]
["","Garnituri de etanşare","","","","Garnituri de etanşare","Garnituri de etanşare"]
["","Cleme","","","","Cleme","Cleme"]
["","Şuruburi","","","","Şuruburi","Şuruburi"]
["Agent frigorific","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["Putere absorbită - 50Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.185","0.895"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.185","0.895"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","9.52","9.52"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Gaz","","Dext","mm","22.2","19.1"]
["","","","Tip","","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare"]
["","Drenare","","","","PS1B","PS1B"]
["Sound power level","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","76","76"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,380","1,380"]
["","","","Adâncime","mm","1,100","1,100"]
["","","","Înălțime","mm","470","470"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Greutate","Unitate","","","kg","132","132"]
["Ventilator","Presiune statică externă - 50 Hz","","Mare","Pa","270","270"]
["","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","72","58"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","62","50"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~"]
["","Nume","","","","VE","VE"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5m (pe orizontală)","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5m (pe orizontală)"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5m (pe orizontală)"]
["","","","","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior."]
["","","","","","(4) - Presiunea statică externă se poate schimba: schimbaţi conectorii din cutia de joncţiuni, această presiune înseamnă: Presiune statică înaltă - Standard","(4) - Presiunea statică externă se poate schimba: schimbaţi conectorii din cutia de joncţiuni, această presiune înseamnă: Presiune statică înaltă - Standard"]
["","","","","","(5) - Filtrul de aer nu este un accesoriu standard, dar montaţi-l în sistemul de conducte pe partea de aspiraţie. Selectaţi metoda sa colorimetrică (metoda greutăţii) la 50% sau mai mult.","(5) - Filtrul de aer nu este un accesoriu standard, dar montaţi-l în sistemul de conducte pe partea de aspiraţie. Selectaţi metoda sa colorimetrică (metoda greutăţii) la 50% sau mai mult."]
["","","","","","(6) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la 220 V.","(6) - Nivelurile presiunii sonore sunt măsurate la 220 V."]
["","","","","","(7) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră fără ecou.","(7) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră fără ecou."]
["","","","","","(8) - Zgomotul de funcţionare diferă în funcţie de operaţie şi de condiţiile mediului ambiant","(8) - Zgomotul de funcţionare diferă în funcţie de operaţie şi de condiţiile mediului ambiant"]
["","","","","","(9) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(9) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(10) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(10) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA ≤ 4 x FLA","(12) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A","(13) - Următoarea valoare nominală inferioară standard pentru siguranţă - minim 15A"]
["","","","","","(14) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(14) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(15) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(15) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","","(16) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(16) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]