{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":19,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","Răcire","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Gaz","","Dext","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Drenare","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Gol în tavan necesar >","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Sound power level","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","","","","","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","550","550","550","700","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Adâncime","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Înălțime","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["","Culoare","","","","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit"]
["Greutate","Unitate","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Ventilator","Presiune statică externă - 60 Hz","","Mare","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Panou decorativ","Greutate","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["","Model","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Adâncime","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","","","Lățime","mm","650","650","650","800","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,500","1,500","1,500","1,500"]
["","Culoare","","","","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","10.0 (2)","12.5 (2)","12.5 (2)","16.0 (2)","16.0 (2)"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior."]
["","","","","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate."]
["","","","","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","","(5) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","","(6) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","","(7) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","","(8) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe."]
["Putere absorbită - 50Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","","","","","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","","","","","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","","","","","5.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","9.0 (1)","11.2 (1)","11.2 (1)","14.0 (1)","14.0 (1)"]
["Filtru de aer","Tip","","","","","","","","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină"]
["Ventilator","Presiune statică externă - 50 Hz","","Mare","Pa","","","","","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","","","","","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","","","","","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]