{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Putere absorbită - 50 Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Lățime","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Adâncime","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Greutate","Unitate","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Carcasă","Culoare","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Ventilator","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Presiune statică externă - 50 Hz","","Mare","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","","","Dext","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gaz","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Drenare","","","","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtru de aer","Tip","","","","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină"]
["Accesorii standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică."]
["","","","","","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(4) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior."]
["","","","","","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)","(5) - Presiunea statică externă se poate modifica cu ajutorul telecomenzii (de la standard la ridicată, a se vedea manualul de instalare)"]
["","","","","","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(6) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(7) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(9) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(10) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(11) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]