{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Răcire","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Furtun de drenare","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clemă de metal pentru furtunul de drenare","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Şuruburi","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Plăcuţă de etanşare","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Cleme","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Agent frigorific","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Putere absorbită - 50Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Racorduri ţevi","Lichid","","Dext","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Gaz","","Dext","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Drenare","","","","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm","VP20 (dint. 20/dext. 26), înălşime de pompare condens 625 mm"]
["Sound power level","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtru de aer","Tip","","","","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Adâncime","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Înălțime","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["","Culoare","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["Greutate","Unitate","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventilator","Presiune statică externă - 50 Hz","","Mare","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică."]
["","","","","","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(2) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(3) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(4) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe.","(6) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Următoarea capacitate nominală a siguranţei este de cel puţin 16 A."]
["","","","","","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(8) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]