{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Răcire","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Furtun de drenare","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clemă de metal pentru furtunul de drenare","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Şuruburi","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Plăcuţă de etanşare","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Cleme","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Putere absorbită - 50Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Racorduri ţevi","Lichid","","Dext","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Drenare","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Panou decorativ 4","Dimensiuni","","Adâncime","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Lățime","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Înălțime","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2"]
["","Culoare","","","","ALB (RAL9010)","ALB (RAL9010)","ALB (RAL9010)","ALB (RAL9010)","ALB (RAL9010)","ALB (RAL9010)"]
["","Greutate","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Filtru de aer","Tip","","","","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină","Plasă răşină"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Adâncime","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Înălțime","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Greutate","Unitate","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Panou decorativ 2","Greutate","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Dimensiuni","","Adâncime","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Lățime","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Înălțime","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Culoare","","","","ARGINTIU","ARGINTIU","ARGINTIU","ARGINTIU","ARGINTIU","ARGINTIU"]
["Panou decorativ 3","Dimensiuni","","Adâncime","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Înălțime","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Lățime","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Culoare","","","","Alb (RAL9010)","Alb (RAL9010)","Alb (RAL9010)","Alb (RAL9010)","Alb (RAL9010)","Alb (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2","BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2"]
["","Greutate","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilator","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Panou decorativ","Greutate","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Adâncime","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Lățime","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Culoare","","","","Alb (N9.5)","Alb (N9.5)","Alb (N9.5)","Alb (N9.5)","Alb (N9.5)","Alb (N9.5)"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică.","(1) - Valorile sunt valabile pentru setările din fabrică."]
["","","","","","(2) - Este necesară utilizarea opțiunii ERPS23 (cablaj de conversie) pentru conectarea la panoul standard.","(2) - Este necesară utilizarea opțiunii ERPS23 (cablaj de conversie) pentru conectarea la panoul standard.","(2) - Este necesară utilizarea opțiunii ERPS23 (cablaj de conversie) pentru conectarea la panoul standard.","(2) - Este necesară utilizarea opțiunii ERPS23 (cablaj de conversie) pentru conectarea la panoul standard.","(2) - Este necesară utilizarea opțiunii ERPS23 (cablaj de conversie) pentru conectarea la panoul standard.","(2) - Este necesară utilizarea opțiunii ERPS23 (cablaj de conversie) pentru conectarea la panoul standard."]
["","","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat"]
["","","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed"]
["","","","","","(5) - Dimensiunile nu includ cutia de comandă","(5) - Dimensiunile nu includ cutia de comandă","(5) - Dimensiunile nu includ cutia de comandă","(5) - Dimensiunile nu includ cutia de comandă","(5) - Dimensiunile nu includ cutia de comandă","(5) - Dimensiunile nu includ cutia de comandă"]
["","","","","","(6) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(6) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(6) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(6) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(6) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(6) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(7) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(7) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(7) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(7) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(7) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(7) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(8) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(8) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(8) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(8) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(8) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(8) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(10) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(10) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(10) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(10) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(10) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]