{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Înalt","dBA","47","","47","","48","48","48"]
["","Răcire","","Înalt","dBA","46","","46","","48","48","48"]
["Accesorii standard","Racord (condens)","","","","1","","1"]
["","Manual de instalare","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Agent frigorific","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Încărcare","","","kg","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Type","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Fan motor","Speed","Răcire","Super scăzută","rot/min","780","","780","","780","790","670"]
["","","Încălzire","Super scăzută","rot/min","740","","740","","740","780","670"]
["Racorduri ţevi","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","15","","15","","15","15","20"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lăţime","mm","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Adâncime","mm","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Înălțime","mm","550","","550","","550","550","735"]
["Weight","Unitate","","","kg","34","","34","","34","39","47"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Super scăzută","cfm","","","","","904","960","1,522"]
["","","Cooling","Super scăzută","cfm","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Faze","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","","50","","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","","(4) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","","(4) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(4) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(4) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["","","","","","(5) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","","(5) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","","550","","550"]
["","","","Lățime","mm","","765","","765"]
["","","","Adâncime","mm","","285","","285"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","34","","34"]
["Motor ventilator","Viteză","Răcire","Super scăzută","rot/min","","780","","780"]
["","","Încălzire","Super scăzută","rot/min","","740","","740"]
["Compresor","Tip","","","","","Compresor swing etanşat ermetic","","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","","-10","","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","","46","","46"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°CWB","","-15","","-15"]
["","","","Max.","°CWB","","18","","18"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","","46","","46"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","","47","","47"]
["Agent frigorific","Tip","","","","","R-410A","","R-410A"]
["","Cantitate","","","kg","","1.0","","1.0"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","","20","","20"]
["Racorduri ţevi","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","","15","","15"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","","1~","","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","","50","","50"]
["","Tensiune","","","V","","220-240","","220-240"]
["Accesorii standard","Dop de drenare","","","","","","","","1","1","1"]