{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-T8Y"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8YB (Archived)","RXYSQ5T8YB (Archived)","RXYSQ6T8YB (Archived)"]
["Recommended combination","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["SCOP","","","","","3.9","4.2","4.4"]
["SEER","","","","","6.8","6.6","6.8"]
["Răcire a spațiului","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.6","2.6"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condiţia B (30 °C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.8","4.8"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Condiţia C (25 °C - 27/19)","","EERd","","9.3","8.9","9.1"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Condiţia D (20 °C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.2","15.1"]
["","","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","TBivalent","","COPd (COP declarat)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarat)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (limită de temperatură în funcţionare)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","COPd (COP declarat)","","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Condiţia B (2 °C)","","COPd (COP declarat)","","3.6","3.8","4.0"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Condiţia C (7 °C)","","COPd (COP declarat)","","5.7","6.1","6.5"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Condiţia D (12 °C)","","COPd (COP declarat)","","7.0","7.6","8.1"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["Domeniu de capacitate","CP","","","","4","5","6"]
["Numărul maxim de unităţi interioare conectabile:","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Index conexiune interioară","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1,345","1,345","1,345"]
["","","","Lățime","mm","900","900","900"]
["","","","Adâncime","mm","320","320","320"]
["Greutate","Unitate","","","kg","104","104","104"]
["Compresor","Type","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Domeniu de funcționare","Răcire","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Încălzire","","Min.","°C termometru umed","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°C termometru umed","15.5","15.5","15.5"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Cantitate","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Piping connections","Lichid","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu lipire tare"]
["","","","Dext","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","Lungimea totală a tubulaturii","Sistem","Real","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1","1","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1","1","1"]
["","Racorduri tubulatură","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nume","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fază","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX, RA DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX, RA DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX, RA DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare"]
["","","","","","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat"]
["","","","","","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare."]
["","","","","","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare."]
["","","","","","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ)."]
["","","","","","(11) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC).","(11) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC).","(11) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC)."]
["","","","","","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului"]
["","","","","","(13) - Valoarea ESEER automat corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei (funcţionarea cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific).","(13) - Valoarea ESEER automat corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei (funcţionarea cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific).","(13) - Valoarea ESEER automat corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei (funcţionarea cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific)."]
["","","","","","(14) - Valoarea ESEER standard corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei.","(14) - Valoarea ESEER standard corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei.","(14) - Valoarea ESEER standard corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV IV-S normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei."]
["","","","","","(15) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(15) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(15) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou."]
["","","","","","(16) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(16) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(16) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(17) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(17) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(17) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(18) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(18) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(18) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază"]
["","","","","","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit"]