{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG100L8Y1B","RZQSG125L8Y1B","RZQSG140L7Y1B"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","990","990","1,430"]
["","","","Lățime","mm","940","940","940"]
["","","","Adâncime","mm","320","320","320"]
["Greutate","Unitate","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Compresor","Type","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Operation range","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Răcire","","","dBA","70.0","70.0","70.0"]
["","Încălzire","","","dBA","70.0","70.0","70.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Modul de noapte","","Nivelul 1","dBA","49","49","49"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Cantitate","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","50","50","50"]
["","","Sistem","Echivalent","m","70","70","70"]
["","","","Fără încărcare","m","30","30","30"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Accesorii standard","Legături","","","","2","2","2"]
["","Manual de instalare","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fază","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Note","","","","","(1) - PED: ansamblu = categoria l: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(1) - PED: ansamblu = categoria l: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(1) - PED: ansamblu = categoria l: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE"]
["","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Standard tehnic european/internaţional privind limitele variaţiilor de tensiune, fluctuaţiilor de tensiune şi pâlpâirilor din sistemele publice de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru echipamentele cu un curent nominal mai mic sau egal cu 75 A","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Standard tehnic european/internaţional privind limitele variaţiilor de tensiune, fluctuaţiilor de tensiune şi pâlpâirilor din sistemele publice de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru echipamentele cu un curent nominal mai mic sau egal cu 75 A","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Standard tehnic european/internaţional privind limitele variaţiilor de tensiune, fluctuaţiilor de tensiune şi pâlpâirilor din sistemele publice de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru echipamentele cu un curent nominal mai mic sau egal cu 75 A"]