{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Lățime","mm","900","940","940","940"]
["","","","Adâncime","mm","320","320","320","320"]
["Greutate","Unitate","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Încălzire","","","dBA","","70.0","70.0","69.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","49","53","54","53"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","51","57","58","54"]
["","Modul de noapte","","Nivelul 1","dBA","","49","49","49"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Încărcare","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","50","50","50","50"]
["","","Sistem","Echivalent","m","70","70","70","70"]
["","","","Fără încărcare","m","30","30","30","30"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Accesorii standard","Legături","","","","2","2","2","2"]
["","Manual de instalare","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Note","","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază"]
["","","","","","(2) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(2) - Ssc: curent de scurtcircuit","(2) - Ssc: curent de scurtcircuit","(2) - Ssc: curent de scurtcircuit"]
["","","","","","(3) - Curent de scurtcircuit","(3) - PED: ansamblu = categoria l: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(3) - PED: ansamblu = categoria l: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(3) - PED: ansamblu = categoria l: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE"]
["","","","","","(4) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Standard tehnic european/internaţional privind limitele variaţiilor de tensiune, fluctuaţiilor de tensiune şi pâlpâirilor din sistemele publice de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru echipamentele cu un curent nominal mai mic sau egal cu 75 A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Standard tehnic european/internaţional privind limitele variaţiilor de tensiune, fluctuaţiilor de tensiune şi pâlpâirilor din sistemele publice de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru echipamentele cu un curent nominal mai mic sau egal cu 75 A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Standard tehnic european/internaţional privind limitele variaţiilor de tensiune, fluctuaţiilor de tensiune şi pâlpâirilor din sistemele publice de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru echipamentele cu un curent nominal mai mic sau egal cu 75 A"]