{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":14,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE","VAM500FCVE","VAM650FCVE","VAM800FCVE","VAM1000FCVE","VAM1500FCVE","VAM2000FCVE"]
["Putere absorbită - 50Hz","Mod de schimb de căldură","Nom.","Ultra înalt","kW","0.132","0.161","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Mod ocolire","Nom.","Ultra înalt","kW","0.132","0.161","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","285","285","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Lățime","mm","776","776","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Adâncime","mm","525","525","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Greutate","Unitate","","","kg","24","24","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ventilator","Debit de aer - 50 Hz","Mod de schimb de căldură","Ultra înalt","m³/h","150","250","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Mod ocolire","Ultra înalt","m³/h","150","250","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Presiune statică externă - 5 Hz","","Ultra înalt","Pa","90.0","70.0","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Gama de operare","Min.","","","°CDB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Max.","","","°CDB","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Umiditate relativă","","","%","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Nivel presiune sonoră - 50Hz","Mod de schimb de căldură","","Ultra înalt","dBA","27.0","28.0","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Mod ocolire","","Ultra înalt","dBA","27.0","28.0","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Sistem de schimb de căldură","","","","","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer"]
["Element de schimb de căldură","","","","","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată"]
["Diametru conductă de racordare","mm","","","","100","150","150","200","200","250","250","350","350"]
["Mod de operare","","","","","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare"]
["Clasă SEC","","","","","B, Consultaţi nota 4","B, Consultaţi nota 4"]
["Debit maxim la 100 Pa ESP","Debit","","","m³/h","130","207"]
["Nivel de putere sonoră (Lwa)","dB","","","","40","43","48","50","51","53","53","55","57"]
["Consum anual de energie","kWh/a","","","","771 (4)","580 (4)"]
["Încălzire anuală economisită","Climat temperat","","","kWh/a","4571 (4)","4307 (4)"]
["","Climat rece","","","kWh/a","8941 (4)","8426 (4)"]
["","Climat cald","","","kWh/a","2067 (4)","1948 (4)"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului."]
["","","","","","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628"]
["","","","","","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7"]
["","","","","","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii.","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii."]
["","","","","","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]