{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FC9","VAM250FCVE9"]
["Putere absorbită - 50Hz","Mod de schimb de căldură","Nom.","Ultra înalt","kW","0.132","0.161"]
["","Mod ocolire","Nom.","Ultra înalt","kW","0.132","0.161"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","285","285"]
["","","","Lățime","mm","776","776"]
["","","","Adâncime","mm","525","525"]
["Greutate","Unitate","","","kg","23","23"]
["Ventilator","Debit de aer - 50 Hz","Mod de schimb de căldură","Ultra înalt","m³/h","150","250"]
["","","Mod ocolire","Ultra înalt","m³/h","150","250"]
["","Presiune statică externă - 5 Hz","","Ultra înalt","Pa","90.0","70.0"]
["Gama de operare","Min.","","","°CDB","-15","-15"]
["","Max.","","","°CDB","50","50"]
["","Umiditate relativă","","","%","80 or less","80 or less"]
["Nivel presiune sonoră - 50Hz","Mod de schimb de căldură","","Ultra înalt","dBA","27.0","28.0"]
["","Mod ocolire","","Ultra înalt","dBA","27.0","28.0"]
["Sistem de schimb de căldură","","","","","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer","Schimb total de căldură (căldură perceptibilă + latentă) în flux încrucişat de tip aer-aer"]
["Element de schimb de căldură","","","","","Hârtie ignifugă special procesată","Hârtie ignifugă special procesată"]
["Diametru conductă de racordare","mm","","","","100","150"]
["Mod de operare","","","","","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare","Mod schimbare căldură, mod ocolire, mod împrospătare"]
["Clasă SEC","","","","","B, Consultaţi nota 4","B, Consultaţi nota 4"]
["Debit maxim la 100 Pa ESP","Debit","","","m³/h","130","207"]
["Nivel de putere sonoră (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Consum anual de energie","kWh/a","","","","771","580"]
["Încălzire anuală economisită","Climat temperat","","","kWh/a","4571","4307"]
["","Climat rece","","","kWh/a","8941","8426"]
["","Climat cald","","","kWh/a","2067","1948"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","VE","VE"]
["","Fază","","","","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Măsurat la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului.","(1) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628"]
["","","","","","(2) - Măsurat în conformitate cu JIS B 8628","(2) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7"]
["","","","","","(3) - Măsurat la un debit de referinţă conform EN 13141-7","(3) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(4) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei","(4) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(5) - Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(6) - La un debit de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei"]
["","","","","","(7) - Curăţaţi filtrul atunci când pictograma filtrului apare pe ecranul telecomenzii. Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului furnizat şi pentru eficienţa energetică a unităţii."]
["","","","","","(8) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(9) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 este considerat ca 2 x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]